**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӨРЙӘН РАЙОНЫ**

**МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**

**ИСКЕ СОБХАНҒОЛ АУЫЛ СОВЕТЫ**

 **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ**

**453580, ИСКЕ СОБХАНҒОЛАУЫЛЫ**

**САЛАУАТ УРАМЫ, 38. тел. (34755) 3-68-00**

**АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОСУБХАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**453580, с. Старосубхангулово**

**ул. Салавата, 38 тел. (34755) 3-68-00**



Адрес электронной почты: **starosub-sel@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 17 » май 2022 й. № 18-п « 17 » мая 2022 г.

**«О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Старосубхангуловского сельсовета и на прилегающих к ним территориях»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Старосубхангуловскогосельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Старосубхангуловского сельского поселения согласно приложению1.
2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Старосубхангуловского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.
3. Администрации сельского поселенияСтаросубхангуловский сельсовет, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:
3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.
3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.
3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.
4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселенияСтаросубхангуловский сельсовет определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава сельского поселения

Старосубхангуловский сельсовет Р.Р. Шахниязов

Приложение № 1
к постановлению Главы
Администрации

сельского поселения

Старосубхангуловский сельсовет
от 17.05.2022 г. №18-п

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного
водоснабжения на территории Старосубхангуловского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории администрации сельского поселенияСтаросубхангуловский сельсовет и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.
2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.
2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
2.7. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.
2.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.
2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.
3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.5. При проверке пожарного пирса проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.
3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Васильевского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Васильевского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.
5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.
5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Старосубхангуловского сельского поселения и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.
5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести откачку воды из колодцев;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение № 2
к постановлению Главы
Администрации

сельского поселения

Старосубхангулоский сельсовет
от 17.05.2022 г. №18-п

Место для забора воды:

1. Открытые водоемы:

- река Алакуян-возле пожарной части;

- русло реки Алакуян;

- гостиница;

- мост пос.Агидель возле леспромхоза;

- конец улицы М.Гареева - перекат.

 2) Пожарные резервуары:

 - второй подъем мкр.Базал, территория детского сада и школы;

 - территория РУС.

1. Пожарные гидранты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Адрес нахождения | Штук | Исправный, неисправный(причина неисправности) |
| ул.Масим, д.39 | 1 | Исправный  |
| ул.Масим, д.42 | 1 | Исправный |
| ул.Масим, д.11 | 1 | Исправный |
| ул.Труд-магазин «Заря» | 1 | Смещен люк (подогнать или закупить новый) |
| ул.Акмулла, д.24 | 1 | Исправный |
| ул.Дружбы, д.1 | 1 | Исправный |
| ул.Дружбы, д.38 | 1 | Исправный |
| ул.Дружбы, д. | 1 | Исправный |
| ул.Кадырова, д.3 | 1 | Занижен стояк (невозможно отремонтировать) |
| ул.З.Валиди, (магазин Радуга) | 1 | Замена гидранта |
| ул.Кадырова, д. |  | Исправный |
| ул.З.Валиди, д.56 | 1 | Исправный |
| ул.Бабича, (д/с №2) | 1 | Исправный |
| ул.Бабича-Школьная | 1 | Занижен стояк гидранта (невозможно отремонтировать) |
| ул.Школьная, д.24 | 1 | Исправный |
| ул.М.Сагитова, д.26 | 1 | Исправный |
| ул.М.Сагитова, д.15 | 1 | Исправный |
| ул.М.Сагитова, (лесхоз) | 1 | Исправный |
| ул.Каинтуш, д.6 | 1 | Исправный |
| ул.Кызыл-таш, (ДРСУ) | 2 | Исправный |
| ул.М.Гафури, (Мечеть) | 1 | Исправный |
| ул.М.Гафури-пер.Мира | 1 | Требуется ремонт задвижки и установить люк |
| ул.М.Гафури, д.18 | 1 | Исправный |
| ул.М.Гафури, д.48 | 1 | Исправный |
| ул.Салавата,(старый с/с) | 1 | Исправный |
| ул.Салавата, (магазин Красное Белое) | 1 | Исправный |
| ул.Октябрьская, д.29 | 1 | Исправный |
| ул.Октябрьская, д.3 | 1 | Исправный |
| ул.Октябрьская, д.32 | 1 | Исправный |
| ул.Матросова, д.11 | 1 | Исправный |
| ул.Матросова, д.19 |  |  |
| пер.Кирпичный, д.16 | 1 | Исправный |
| ул. Бельская, д.27 | 1 | Исправный |
| ул.Ленина, д.70 | 1 | Гидрант не пригоден (замена гидранта) |
| ул.Ленина, д.4 | 1 | Исправный |
| ул.Ленина, д.24 | 1 | Исправный |
| ул.Ленина (магазин Алтын солок) | 1 | Исправный |
| ул.Ленина (магазин Магнит) | 1 | Исправный |
| ул.Ленина (отдел образования) | 1 | Исправный |
| ул.Ленина (магазин Миляуша) | 1 | Исправный |
| ул.Ленина, д.103 | 1 | Исправный |
| ул.Х.Ишкильдина, (магазин РайПо) | 1 | Исправный |
| ул.Х.Ишкильдина, д.51 | 1 | Исправный |
| ул.Уральская, д.55,кв.2 | 1 | Исправный |
| ул.Уральская, д.32 | 1 | Исправный |
| ул.Школьная, д.18 | 1 | Занижен стояк (невозможно отремонтировать). Рядом по ул.Школьная возле дома №14 находится рабочий гидрант. |
| ул.Ветеранов, д.8 | 1 | Занижен стояк. Нужно заменить верхнее кольцо на полукольцо |
| ул.Азатлык -пер.Ветеранов | 1 | Занижен стояк (невозможно отремонтировать). |
| ул.Туганлык, д.9 |  | Смещена крышка люка (подогнать люк путем смещения, или закупка нового люка) |
| ул.Азатлык, д.23 | 1 | Смещен люк (подогнать или закупить новый) |
| Ул.Ю.Газизова |  | Смещен люк (подогнать или закупить новый) |
| ул.Масим, д.47 | 1 | Гидрант завален на бок (нужно выдолбить бетонный пол для выравнивания гидранта) |
| ул. Труда, д.9 | 1 | Смещен люк (подогнать или закупить новый) |